Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Лабораторна робота № 4

з курсу: «Розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв»

Виконала:
студентка 4-го курсу,
групи ТВ-з21
Гуцило Софія Романівна

Посилання на GitHub репозиторій: https://github.com/sofiahutsulo/PW04TV-z21_HSR.git

Перевірив:

Недашківський О.Л.

Київ 2025/2026

1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є набуття навичок розрахунку основних параметрів електричних мереж середньої напруги, зокрема вибору кабелю за струмом навантаження, визначення струмів короткого замикання на шинах 10 кВ головної понижувальної підстанції (ГПП), а також аналіз режимів короткого замикання у вузлі ХПнЕМ з урахуванням аперіодичної складової, ударного струму та теплового імпульсу.

У роботі також ставилась задача реалізувати програмний калькулятор у вигляді мобільного застосунку, який дозволяє автоматизувати обчислення та наочно відобразити результати.

2. Завдання

Відповідно до методичних вказівок необхідно виконати такі підзадачі:

- Вибір кабелю для живлення споживача за струмом навантаження (Приклад 7.1).

- Розрахунок струмів короткого замикання на шинах 10 кВ ГПП (Приклад 7.2).

- Розрахунок струмів короткого замикання у вузлі ХПнЕМ для трьох режимів роботи (нормальний, мінімальний, аварійний) з визначенням:

  - аперіодичної складової струму,

  - ударного струму,

  - теплового імпульсу (Приклад 7.4).

Розрахунки виконуються з використанням контрольних числових даних.

3. Опис реалізації

Для виконання роботи було створено мобільний застосунок на платформі Android з використанням мови програмування Kotlin. Інтерфейс програми містить окремі блоки введення даних для кожної частини лабораторної роботи, а також кнопку запуску обчислень.

Застосунок реалізує:

- зчитування вхідних параметрів,

- перевірку коректності введених даних,

- виконання обчислень за відповідними формулами,

- виведення результатів у текстовому вигляді, зручному для аналізу та подальшого оформлення звіту.

4. Вибір кабелю за струмом навантаження (Приклад 7.1)

Для вибору кабелю використовується формула струму навантаження:

I=3​⋅U⋅cosφP​

де
 P — потужність навантаження,
 U — лінійна напруга,
 cos⁡φ — коефіцієнт потужності.

Далі визначається необхідний переріз кабелю:

Sпотр​=I / Jдоп​I​

Отриманий результат:

- Струм навантаження: 160.38 А

- Необхідний переріз: 106.92 мм²

- Рекомендований стандартний переріз: 120 мм²

5. Струми короткого замикання на шинах 10 кВ ГПП (Приклад 7.2)

Струм трифазного короткого замикання визначається за формулою:

Iк3​=3​⋅USк3​​

Струм однофазного КЗ визначається як:

Iк1​=k1ф​⋅Iк3​

Отриманий результат:

- Iк3=14.43 кА

- Iк1​=11.55 кА

Результати відповідають контрольному прикладу та фізичному змісту задачі.

6. Розрахунок ХПнЕМ для трьох режимів (Приклад 7.4)

Для нормального, мінімального та аварійного режимів було виконано розрахунок:

- аперіодичної складової струму:

ia​(t)=2​⋅Iп0​⋅e-t/Ta​

ударного струму:

iуд​=2​⋅Iп0​⋅(1+e-0.01/Ta​)

теплового імпульсу:

Bk​=Ic2​(tвик​+Ta,екв​)+Id2​(0.5Tп.д​+Ta,екв​)+2Ic​Id​(Tп.д​+Ta,екв​)

Отримані результати:

- Нормальний режим:
 Bk=10.87 B_k = 10.87 Bk​=10.87 кА²·с

- Мінімальний режим:
 Bk=5.55 B_k = 5.55 Bk​=5.55 кА²·с

- Аварійний режим:
 Bk=14.81 B_k = 14.81 Bk​=14.81 кА²·с

Найбільший тепловий імпульс спостерігається в аварійному режимі, що є логічним і відповідає теоретичним очікуванням.

7. Аналіз результатів

Отримані результати є коректними та узгоджуються з методичними прикладами. Видно, що:

- вибір кабелю забезпечує допустимий режим роботи за струмом,

- струми КЗ на шинах ГПП мають реалістичні значення,

- аварійний режим ХПнЕМ є найбільш небезпечним з точки зору теплового впливу.

Використання мобільного застосунку значно спрощує виконання таких розрахунків та зменшує ймовірність помилок.

8. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано мобільний калькулятор для розрахунку параметрів електричної мережі. Було виконано вибір кабелю, визначено струми короткого замикання на шинах 10 кВ, а також проаналізовано режими короткого замикання у вузлі ХПнЕМ.